## WYCENA
Zadania do realizacji 1.5.
ROZBUDOWA SIECI - NOWI ODBIORCY
L.p. | Numer zadania w PFU | Adres | Długość | Długość | Dn | Moc | Rejon | Interfejs sterownika | Lokalizacja sieci | Medium | LAN wejście magistrali | LAN wyjście magistrali | Rura osłonowa bez światłowodu | Światłowód w rurze osłonowej | Światłowodowy switch Ethernetowy | Router/ pukt dostępowy | Czujnik ciśnienia zasilanie WP | Czujnik ciśnienia powrót WP | Czujnik ciśnienia zasilanie NP. | Czujnik temperatury zewnętrznej | Czujnik temperatury zasilanie WP | Czujnik temperatury powrót WP | Czujnik temperatury zasilanie NP. | Czujnik temperatury powrót NP. | Moduły komunikacyjne ciepłomierza
6 | 4.6 | Przyłącza w.p. |  |  |  |  | Śródmieście |  | Pl. Wolności 5 | [7 empty] | 0 | 0 | 1
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Matejki 29 | 28.4 | 156.4 | 32 | 6 |  | Ethernet | Pl. Wolności 5 | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Traugutta 1-3 | 8.2 |  | 32 | 18 (max 36) |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Traugutta 5-7 | 6.2 |  | 32 | 28 (max 37) |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Karola Miarki 2D | 10.5 |  | 32 | 10 |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Karola Miarki 4-6 | 2.3 |  | 32 | 31 (max 49) |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Powstańców 13 | 84.1 |  | 32 | 20 |  | Ethernet | Powstańców/kanałowa | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Głowackiego 4 | 3.3 |  | 32 | 20 |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.6 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Matejki 24 | 13.4 |  | 32 | 20 |  | LON | Pl. Wolności 5 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
8 |  | Przyłacza w.p. |  |  |  |  | Pogorzelec
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Norwida 6 | 18 | 293.4 | 32 | 38 (max 60) |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Piotra Skargi 56 | 13.6 |  | 32 | 31 |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Piotra Skargi 44 | 2.7 |  | 32 | 14 (max 28) |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Piotra Skargi 32-34 | 75.3 |  | 32 | 35 (max 85) |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Żwirki i Wigury 12 | 2.5 |  | 32 | 31 (max 37) |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Orzeszkowej 2-10 | 48.9 |  | 40 | 112 (max 200) |  | LON | Norwida 4 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul.Bema 4-6 | 3.6 |  | 32 | 9 |  | LON | Kościuszki 12 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Reja 7 | 20.9 |  | 32 | 22 |  | Ethernet | Reja/kanałowa | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Reja 5a | 35.7 |  | 32 | 6 |  | Ethernet | Reja/kanałowa | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Sobieskiego 24 | 11.7 |  | 32 | 17 (max 93) |  | Ethernet | Sobieskiego/kanałowa | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Sobieskiego 22 | 6.8 |  | 32 | 46 (max 90) |  | Ethernet | Sobieskiego/kanałowa | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 56-60 | 12.8 |  | 32 | 44 (max 79) |  | Ethernet | Norwida 4 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 62-66 | 11.8 |  | 32 | 37 (max 80) |  | Ethernet | Norwida 4 | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Kościuszki 44-48 | 3.3 |  | 32 | 31 (max 80) |  | Ethernet | Norwida 4 | Światłowód | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Ligonia 35 | 14.9 |  | 32 | 7 (max 25) |  | LON | Kozielska 37 | LAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
| 4.8 | przyłacze + węzeł + ciepłomierz ul. Moniuszki 18-20 | 10.9 |  | 32 | 46 (max 62) |  | Ethernet | Norwida 4 | Światłowód | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Modbus + radio
9 | 4.9 | Przyłacza n.p. |  |  |  |  | Pogorzelec
| 4.9 | przyłacze + ciepłomierz ul.Piotra Skargi 57-63 | 50 |  | 32 | 28 (max 40) |  | Bez sterownika | Norwida 4 | LAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M-Bus + 2 wyj. Imp.
Legenda:
1 - zaprojektować
0 - brak